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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему Водоснабжения и водоотведения муниципального образования Харловский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края на период до 2016 года.

2. Настоящие постановление обнародовать в установленном Уставом муниципального образования Харловский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края порядке

Глава Администрации

Харловского сельсовета                                               М.А. Мальцева
Утверждена:

постановлением Администрации 

Харловского сельсовета 

от 12.04.2016 г. № 12
Схема
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Харловский сельсовет  
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	ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Харловский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план МО «Харловский сельсовет»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».


Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.


Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.
1. Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Харловский сельсовет» 

Краснощековского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация Краснощековского района Алтайского края.

Местонахождение объекта.

Россия, Алтайский край, Краснощековский район, МО «Харловский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы.
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и повышения качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия.
Водоснабжение:

- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей  по улицам Восточная, Колхозная, Молодёжная;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Водоотведения:
 Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

- Организация центральной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на очистные сооружения.
Сроки реализации схемы
сроки реализации в период с 2014-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Харловский сельсовет».

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Харловский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Харловский сельсовет»


МО «Харловский сельсовет» расположен в северной части Краснощековского района.


В настоящее время на территории МО «Харловский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения на части  территории села обслуживаемая Администрацией Харловского сельсовета и является её собственностью.
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения


Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


В качестве источника водоснабжения на территории Харловского сельсовета приняты действующие две водозаборные скважины (одна запасная), расположенные в с.Харлово Краснощековского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 26 м³/сут.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).


Мощность централизованных водозаборных скважин, с общим дефицитом 26м³/сут. Расположенных в с.Харлово Краснощековского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития МО Харловского сельсовета.


Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 95 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению, принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. На 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.


Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 95 л/сут. 


Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

                Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.
          Система водоснабжения поселения централизованная. 


Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-150 мм общей протяженностью 13,2 км.  В 2010-2012 годах была проведена частичная реконструкция водопровода в с. Харлово. Были заменены водопроводные сети, протяженностью 9,5 км, по улицам Центральная, Заречная, Школьная, Новая, Полевая, Октябрьская, Нагорная. Были возведены две водонапорные башни Рожновского, ёмкостью по 160 м³, выстой 25 м. Часть водопроводных сетей, введённых в эксплуатацию 1969 году по улицам Колхозная, Строительная, Восточная, Молодёжная реконструированы не были.
1.2 Балансы водопотребления


Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение за 2015 год.
Наименование показателя

ед. измерения
кол-во

Население

Чел.

630
Реализация воды для населения

М³/год

13050
Реализация воды для предприятий

М³/год

1100
Потери воды

М³/год

5850
Собственные нужды

М³/год

2000
Итого 

М³/год

22000
Таблица 1.2 Суммарные суточные расходы воды
 Наименование потребителя

Суточные расходы воды (средние),

 м³/сутки

Население

85,59
промышленность

-
Животноводство

66,11 ЛПХ
Поливка улиц и зеленых насаждений

52,3
Неучтенные расходы

9,0
Всего

213
           В с.Харлово расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85. Противопожарный расход составит: на 1 пожар - наружное пожаротушение по 5 л/сек., на внутренний пожар — 2,5 л/сек.  Расход воды на пожаротушение составит — 60 м3.

1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды
Показатель состава

ед. 

измерения

Скважина с. Харлово групповой водопровод

Жесткость общая

Градус Ж
7,2

Окисляемость перманганатная

Мг/дм3

2,2

Фториды (F)

Мг/дм3

0,36

Железо (суммарно)

Мг/дм3

0,18

Мутность

Мг/дм3

0,7

Марганец

Мг/дм3

0,036

Сульфаты

Мг/дм3

128,8

Кадмий (суммарно)

Мг/дм3

Менее 0,0001

Нитраты (по NO3)

Мг/дм3

43,4

Аммиак (по азоту)

Мг/дм3

0,44

Свинец (суммарно)

Мг/дм3

0,00122

Кальций

Мг/дм3

72,1

Нитриты

Мг/дм3

0,022

Водородный показатель

Единицы pH
7,15

Хлориды

Мг/дм3

52,0

Медь

Мг/дм3

Менее 0,0005

Цинк

Мг/дм3

Менее 0,0005

1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение по Администрации Харловского сельсовета.                           
Таблица 1.3 
Период

Тариф, руб/м³ 

2012 год-2016 год

28
1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Харловского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.


Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.


В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Харловского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.


В перспективе развития Харловского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.


Благоустройство жилой застройки для Харловского сельского поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.


1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов протяженностью 3.5 км. с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.Харлово   центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Глава 2.  Схема водоотведения


2.1   Существующее положение в сфере водоотведения

         В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов — осуществляется в надворные уборные.

          В с. Харлово централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные выгребы

2.2. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

  Для обеспечения   поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

          В зоне перспективной застройки предлагается канализационные по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать 3-х кратного суточного притока. Присоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Вывоз стоков из выгребов осуществлять ассенизаторскими машинами со сливом на поля фильтрации. 

        На территории Харловского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации (объем привозных стоков учитывать от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Глава 3. Реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы, в которые планируется реализация намеченных целей: 


ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию 3,5 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях обеспеченности существующих потребителей с.  Харлово центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

ВОДООТВЕДЕНИЕ:
          Для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными  ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

	          На расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации.
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