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	ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Карповский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план МО «Карповский сельсовет»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».


Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.


Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Карповский сельсовет» Краснощёковского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация Краснощёковского района Алтайского края.

Местонахождение объекта.

Россия, Алтайский край, Краснощёковский район, МО «Карповский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы.
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и повышения качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:


Водоснабжение:

с. Карпово:

- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию 3,6 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Карпово центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Водоотведения:
 Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

- Организация центральной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на очистные сооружения.
Сроки реализации схемы
сроки реализации в период с 2016-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Карповский сельсовет».

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Карповский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Карповский сельсовет»


МО «Карповский сельсовет» расположен в северной части Краснощёковского района.


В настоящее время на территории МО «Карповский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживается Администрацией Карповского сельсовета и является её собственностью.
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения


Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


В качестве источника водоснабжения на территории Карповского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Карпово Второе, с. Карпово Первое, п. Засурье Краснощёковского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м³/сут. «Водозабор Чарышского группового водопровода». 


На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).


Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 65000 м³/сут. расположенных в с. Карпово Второе, с. Карпово Первое, п. Засурье Краснощёковского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития МО Карповского сельсовета.


Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 125 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению, принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. На 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.


Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 125 л/сут. 


Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

          с. Карпово:
          Подача воды потребителям осуществляется по сельской разводящей водопроводной сети.

          Система водоснабжения поселения централизованная. 

          В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети имеются 3 водонапорные башни с общим запасом воды V=420 м3. (1983 года постройки) 


Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-150 мм общей протяженностью 12,3 км. и имеют износ 30%.  Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1983 год.

1.2 Балансы водопотребления


Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение за 2013 год.
Наименование показателя

ед. измерения
кол-во

Население

Чел.

777

Реализация воды для населения

М³/год

14386

Реализация воды для предприятий

М³/год

18265

Потери воды

М³/год

12565

Собственные нужды

М³/год

4504
Итого 

М³/год

49720
Таблица 1.2 Суммарные суточные расходы воды
 Наименование потребителя

Суточные расходы воды (средние),

 м³/сутки

Население

190,8

промышленность

19,1

Животноводство

201,5

Поливка улиц и зеленых насаждений

63

Неучтенные расходы

19,1

Всего

493,5
           В с. Карпово расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85. Противопожарный расход составит: на 1 пожар - наружное пожаротушение по 5 л/сек., на внутренний пожар — 2,5 л/сек.  Расход воды на пожаротушение составит — 81 м3.

1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды
Показатель состава

ед. 

измерения

Скважина с. Карпово Второе
Жесткость общая

Градус Ж

2,2

Окисляемость перманганатная

МгО/л

1,44

Фториды (F)
Мг/л

Менее 0,1

Железо (суммарно)

Мг/л

0,18

Мутность

ЕМФ

0,62

Марганец

Мг/л

0,03

Сульфаты

Мг/л

35,8

Кадмий (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

Нитраты (по NO3)
Мг/л

2,26

Аммиак (по азоту)

Мг/л

Менее 0,05

Свинец (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение по Администрации Карповского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.1 Тарифы по Администрации Карповского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края
Период

Тариф, руб/м³ 

Тариф, руб/м³ 
2013 год с 1 января по 30 июня
18,20
18,20
2013 год с 1 июля по 31 декабря
18,20
18,20
2014 год с 1 января по 30 июня
18,20
18,20
2014 год с 1 июля по 31 декабря
18,20
18,20
2015 год с 1 января по 30 июня
18,20
18,20
2015 год с 1 июля по 31 декабря
18,20
18,20
2016 год с 1 января по 30 июня
18,20
18,20
1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Карповского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.


Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.


В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Карповского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.


В перспективе развития Карповского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.


Благоустройство жилой застройки для Карповского сельского поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.


1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения
с. Карпово:
- необходимо развитие внутрисельской водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов протяженностью 3,6 км. с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Карпово центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Глава 2.  Схема водоотведения


2.1   Существующее положение в сфере водоотведения

         В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов — осуществляется в надворные уборные.

          В с. Карпово централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные выгребы

2.2. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

  Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

          В зоне перспективной застройки предлагается канализационные по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать 3-х кратного суточного притока. Присоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Вывоз стоков из выгребов осуществлять ассенизаторскими машинами со сливом на поля фильтрации. 

        На территории Карповского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации (объем привозных стоков учитывать от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Глава 3. Реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы, в которые планируется реализация намеченных целей: 


ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- необходимо развитие внутрисельской водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию 3,6 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Карпово центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

ВОДООТВЕДЕНИЕ:
          Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными  ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

	          На расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации.
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