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	ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Верх-Камышенский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план МО «Верх-Камышенский сельсовет»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».


Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.


Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Верх-Камышенский сельсовет» Краснощековского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация Краснощековского района Алтайского края.

Местонахождение объекта.

Россия, Алтайский край, Краснощековский район, МО «Верх-Камышенский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы.
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и повышения качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:


Водоснабжение: с. Верх-Камышенка:

- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию 7,2 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Верх-Камышенка центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Водоотведения:
 Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

- Организация центральной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на очистные сооружения.
Сроки реализации схемы
сроки реализации в период с 2016-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Верх-Камышенский сельсовет».

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Верх-Камышенский сельсовет»

          1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Верх-Камышенский сельсовет»


МО «Верх-Камышенский сельсовет» расположен в восточной части Краснощековского района.


В настоящее время на территории МО «Верх-Камышенский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая МО «Верх-Камышенский сельсовет и является его собственностью.
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения


Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


В качестве источника водоснабжения на территории Верх-Камышенского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Верх-Камышенка Краснощёковского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м³/сут. с.Верх-Камышенка 


На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).


Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 65000 м³/сут. Расположенных в с. Верх-Камышенка Краснощёковского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития МО Верх-Камышенского сельсовета.


Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 110 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению, принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. На 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.


Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 110 л/сут. 


Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

          с. Верх-Камышенка:
          Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.

          Система водоснабжения поселения централизованная. 

          В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети имеются 10 водонапорных башен с общим запасом воды V=2100 м3. (1979 года постройки) 


Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных и железных трубопроводов диаметром 50-150 мм общей протяженностью 46 км. и имеют износ 50%.  Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1979 год.

1.2 Балансы водопотребления


Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение за 2015 год.
Наименование показателя

ед. измерения
кол-во

Население

Чел.

1420
Реализация воды для населения

М³/год

26400
Реализация воды для предприятий

М³/год

11000
Потери воды

М³/год

6000
Собственные нужды

М³/год

2000
Итого 

М³/год

45400
Таблица 1.2 Суммарные суточные расходы воды
 Наименование потребителя

Суточные расходы воды (средние),

 м³/сутки

Население

420,8
промышленность

-
Животноводство

270
Поливка улиц и зеленых насаждений

120
Неучтенные расходы

40,1
Всего

850,9
           В с. Верх-Камышенка расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85. Противопожарный расход составит: на 1 пожар - наружное пожаротушение по 5 л/сек., на внутренний пожар — 2,5 л/сек.  Расход воды на пожаротушение составит — 81 м3.

1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды
Показатель состава

ед. 

измерения

Скважина с.  Верх-Камышенка
Жесткость общая

Градус Ж

2,2

Окисляемость перманганатная

МгО/л

1,44

Фториды (F)
Мг/л

Менее 0,1

Железо (суммарно)

Мг/л

0,18

Мутность

ЕМФ

0,62

Марганец

Мг/л

0,03

Сульфаты

Мг/л

35,8

Кадмий (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

Нитраты (по NO3)
Мг/л

2,26

Аммиак (по азоту)

Мг/л

Менее 0,05

Свинец (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Верх-Камышенского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.


Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.


В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Верх-Камышенского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.


В перспективе развития Верх-Камышенского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.


Благоустройство жилой застройки для Верх-Камышенского сельского поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.


1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения
с. Верх-Камышенка:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов протяженностью 7,2 км. с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Верх-Камышенка центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Глава 2.  Схема водоотведения


2.1   Существующее положение в сфере водоотведения

         В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов — осуществляется в надворные уборные.

          В с. Верх-Камышенка централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные выгребы

2.2. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

  Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

          В зоне перспективной застройки предлагается канализационные по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать 3-х кратного суточного притока. Присоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Вывоз стоков из выгребов осуществлять ассенизаторскими машинами со сливом на поля фильтрации. 

        На территории Верх-Камышенского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации (объем привозных стоков учитывать от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Глава 3. Реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы, в которые планируется реализация намеченных целей: 


ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию 7,2 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Верх-Камышенка центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

ВОДООТВЕДЕНИЕ:
          Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

	          На расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации.
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