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	ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Маралихинский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план МО «Маралихинский сельсовет»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».


Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.


Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Маралихинский сельсовет» Краснощековского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация Краснощёковского района Алтайского края.

Местонахождение объекта.

Россия, Алтайский край, Краснощековский район, с. Маралиха, Куйбышево, пос. Золотушка Маралихинского сельсовета».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы.
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и повышения качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:


Водоснабжение:

с. Маралиха, с. Куйбышево, пос. Золотушка:

- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию 40,6 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Маралиха, с. Куйбышево центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Водоотведения:
 Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

- Организация центральной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на очистные сооружения.
Сроки реализации схемы
сроки реализации в период с 2016-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Маралихинский сельсовет».

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Маралихинский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Маралихинский сельсовет»


МО «Маралихинский сельсовет» расположен в северной части Краснощековского района.


В настоящее время на территории МО «Маралихинский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая МО «Маралихинский сельсовет и является её собственностью.
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения


Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


В качестве источника водоснабжения на территории Маралихинского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Маралиха, с. Куйбышево и пос. Золотушка Краснощековского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 105000 м³/сут. «Водозабор скважина № 1,2,3,4,5,6,7.». 


На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).


Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 105000 м³/сут. Расположенных в с. Маралиха, с. Куйбышево, пос. Золотушка Краснощековского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития МО Маралихинского сельсовета.


Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 150 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению, принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. На 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.


Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 150 л/сут. 


Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

          с. Маралиха, с. Куйбышево, пос. Золотушка.
          Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.

          Система водоснабжения поселения централизованная. 

          В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети имеются 7 водонапорные башни с общим запасом воды V=420 м3. (1973 года постройки) 


Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-150 мм общей протяженностью 40,6 км. и имеют износ 89,0%.  Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1973 год.

1.2 Балансы водопотребления


Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение за 2013 год.
Наименование показателя

ед. измерения
кол-во

Население

Чел.

2711
Реализация воды для населения

М³/год

34386

Реализация воды для предприятий

М³/год

18265

Потери воды

М³/год

22565

Собственные нужды

М³/год

4504
Итого 

М³/год

79720
Таблица 1.2 Суммарные суточные расходы воды
 Наименование потребителя

Суточные расходы воды (средние),

 м³/сутки

Население

490,8

промышленность

119,1

Животноводство

301,5

Поливка улиц и зеленых насаждений

163

Неучтенные расходы

59,1

Всего

1133,5
           В с. Маралиха, с. Куйбышево, пос. Золотушка расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85. Противопожарный расход составит: на 1 пожар - наружное пожаротушение по 5 л/сек., на внутренний пожар — 2,5 л/сек.  Расход воды на пожаротушение составит — 81 м3.

1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды
Показатель состава

ед. 

измерения

Скважина

Жесткость общая

Градус Ж

2,2

Окисляемость перманганатная

МгО/л

1,44

Фториды (F)
Мг/л

Менее 0,1

Железо (суммарно)

Мг/л

0,18

Мутность

ЕМФ

0,62

Марганец

Мг/л

0,03

Сульфаты

Мг/л

35,8

Кадмий (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

Нитраты (по NO3)
Мг/л

2,26

Аммиак (по азоту)

Мг/л

Менее 0,05

Свинец (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение ОАО «Алтайское управление водопроводов» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3 Тарифы ОАО «Алтайское управление водопроводов»

Период

Тариф, руб/м³ с НДС

Тариф, руб/м³ 
с НДС

2008 год

22,15

26,14

2009 год

26,92

27,50
2010 год

29,21

27,50
2011 год

32,86

27,50
2012 год

32,86

38,77

2013 год с 1 января по 30 июня

32,86

38,77

2013 год с 1 июля по 31 декабря

36,24

42,76

2014 год с 1 января по 30 июня

36,24

42,73

2014 год с 1 июля по 31 декабря

26,91

43,5

Рисунок 1.1. Тарифы ОАО «Алтайское управление водопроводов»
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1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Маралихинского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.


Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.


В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Маралихинского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.


В перспективе развития Маралихинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.


Благоустройство жилой застройки для Маралихинского сельского поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.


1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения
с. Маралиха, с. Куйбышево, пос. Золотушка.
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов протяженностью 33,6 км. с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с.  Маралиха, с. Куйбышево, пос. Золотушка центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Глава 2.  Схема водоотведения


2.1   Существующее положение в сфере водоотведения

         В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов — осуществляется в надворные уборные.

          В с. Маралиха, с. Куйбышево, пос. Золотушка централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные выгребы

2.2. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

  Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

          В зоне перспективной застройки предлагается канализационные по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать 3-х кратного суточного притока. Присоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Вывоз стоков из выгребов осуществлять ассенизаторскими машинами со сливом на поля фильтрации. 

        На территории Маралихинского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации (объем привозных стоков учитывать от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Глава 3. Реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014 по 2026 годы, в которые планируется реализация намеченных целей: 


ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории.

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию 33,6 км. и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Маралиха, с. Куйбышево, пос. Золотушка центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

ВОДООТВЕДЕНИЕ:
          Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки предлагается канализование села осуществлять от общественных зданий в герметичные выгребы с накопительными ёмкостями, от жилых домов — в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

	           На расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации.
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